## хозбыт утверждаемый
Значения показателей для разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ Абонентами, подлежащим нормированию Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 №230, при отведении сточных вод в централизованные бытовые системы.
Расчет концентраций загрязняющих веществ Срас, мг/дм3 (гр.4) , выполнен в соответствии с п. 4 Приложения 4 Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 29.07.2014г. № 339 (далее - Методика), при отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения на основании следующей информации: - исходных данных (гр. 3, 6), предоставленных письмом ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" № 42-5-67366 от 25.10.2014г., - нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, утвержденные для ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" (рег. № 378) (гр.1,2); - протоколов результатов испытаний, проведенных Испытательной лабораторией контроля качества воды МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511664 от 30.11.2010г и Ангарским отделом лабораторного анализа и технических измерений ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" (Аттестат аккредитации №РОСС.RU.0001.513049 от 17.07.2012г.) (гр. 5); - данных по годовым расходам сточных вод, относящихся к жилому фонду, Службы реализации МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" (гр. 7). Согласно п.1, 2 Приложения 4 Методики, концентрация загрязняющих веществ в сточных водах Срас, мг/дм3, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающей НДС, рассчитывается, с учетом эффективности удаления загрязняющих веществ, по формуле: Срас=(Cст i ×100)/(100-Э), где: Сстi - допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3; Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%). Расчет допустимых концентраций Сндс в составе НДС абонента производится с учетом видов централизованных систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента. Согласно п. 4 Приложения 4 Методики, при отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения, Сндс определяется по формуле: Сндс = (Q/Qпр)*(Срас-Сж)+Сж, где: Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения; тыс. м3; Qпр - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3; Срас- расчетная концентрация нормируемых загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, обеспечивающих НДС, установленные для ОАО "АНХК", мг/дм3; Сж - концентрация нормируемых загрязняющих веществ в сточных водах объектов жилищного фонда, мг/дм3.
Согласно п.7 Методики, в случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Сндс) по формулам, указанным в п.п. 4-6 значения Сндс < 0 или Сндс < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне Срас.
№ п/п | Наименование показателя | Допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса в реку Ангара для ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", сроком действия до 17.10.2019г. Cст, мг/дм3 | Эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества, Э, % | Расчетная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, организации, обеспечивающей НДС Срас, мг/дм3 | Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах объектов жилищного фонда Сж, мг/дм3 | Годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения; Q, тыс. м3 | Годовой расход сточных вод, от объектов жилищного фонда Qж, тыс. м3/год | Годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду (Q-Qж) Qпр, тыс. м3/год | Норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества для хоз-бытовых сточных вод Абонента Сндс, мг/дм3
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12
1 | pH | 6,5-8,5 |  | 6,5-8,5 | 7.94
2 | Нефтепродукты | 0.27 | 64 | 0.75 | 2.1 | 66200 | 22350 | 43850 | 0.75
3 | Взвешенные вещества | 4.45 | 76 | 18.5417 | 47.2 |  |  |  | 18.5417
4 | БПК5 | 3 | 88 | 25 | 42.6 |  |  |  | 25
5 | Нитрат-анион | 40.72 | 24 | 53.5789 | 1.2 |  |  |  | 80.2761
6 | Нитрит-анион | 0.9 |  | 1.1842 | 0.31 |  |  |  | 1.6298
7 | Аммоний-ион (по азоту) | 1.5 |  | 1.9737 | 4.5 |  |  |  | 1.9737
8 | Фосфат-анион (по РО4) | 3 | 32 | 4.4118 | 5.5 |  |  |  | 4.4118
9 | СПАВ | 0.05 | 80 | 0.25 | 1.2 |  |  |  | 0.25
10 | Фенолы (гидроксибензол) | 0.004 | 99 | 0.4 | 0.04 |  |  |  | 0.25
11 | Сульфат-анион | 60 | 13 | 68.9655 | 30 |  |  |  | 88.8259
12 | Хлорид-анион | 22 | 26 | 29.7297 | 29.2 |  |  |  | 29.9997
13 | Алюминий (Al) | 0.06 | 82 | 0.33333 | 0.02 |  |  |  | 0.49304
14 | Железо общее | 0.27 | 74 | 1.0385 | 0.29 |  |  |  | 1.4199
15 | Марганец (Mn) | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.013 |  |  |  | 0.068859
16 | Медь (Cu) | 0.003 | 83 | 0.017647 | 0.17 |  |  |  | 0.017647
17 | Цинк (Zn) | 0.01 | 26 | 0.013514 | 0.037 |  |  |  | 0.013514
18 | Никель (Ni) | 0.005 | 50 | 0.01 | 0.005 |  |  |  | 0.012548
19 | Кобальт (по новым НДС) | 0.004 | 50 | 0.008 |  |  |  |  | 0.008
20 | Бенз(а)пирен | 3e-06 | 0 | 3e-06 | 1.1e-08 |  |  |  | 3e-06
21 | Формальдегид | 0.025 | 84 | 0.15625 | 0.025 |  |  |  | 0.22315